大竹县人民医院蒸汽管道改造

院内自主采购项目采购需求

- 一、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）:134619.00

采购包最高限价（元）:134619.00

本项目要求供应商提供大竹县人民医院锅炉房至消毒供应室灭菌设备的蒸汽管道改造服务，并向达州市市场监督管理局申请注册，取得本项目蒸汽管道的特种设备使用登记证。

供应商的报价是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用，供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等，本项目无成本分担和风险补偿。

- 二、技术、服务要求

- （一）本项目所需的材料清单（参考）

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 12.0 | 米 | 1#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 2 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 13.0 | 米 | 2#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 3 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ73*4.0（通径DN65） | 202.0 | 米 | 锅炉房分汽缸至消毒供应室 |
| 4 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ25*2.5（通径DN20） | 20.0 | 米 | 分支蒸汽管道及疏水阀管道 |
| 5 | 煨弯（有直段大弯） | φ108（通径DN100） |  | 8.0 | 个 |  |
| 6 | 煨弯（有直段大弯） | φ76（通径DN65） |  | 12.0 | 个 |  |
| 7 | 碳钢异径三通 | 通用型号 | 详见备注 | 2.0 | 个 | DN65 |
| 8 | 法兰（碳钢） | DN100，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 9 | 法兰（碳钢） | DN65，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 10 | 法兰（碳钢） | DN20，PN16 |  | 8.0 | 个 |  |
| 11 | 截止阀 | J41H-25 | DN100 | 4.0 | 个 |  |
| 12 | 截止阀 | J41H-25 | DN65 | 2.0 | 个 |  |
| 13 | 截止阀 | J41H-16 | DN20 | 1.0 | 个 |  |
| 14 | 调压阀/减压阀/稳压阀 | 通用型号 | 详见备注 | 3.0 | 套 |  |
| 15 | 自由浮球式疏水阀 | CS41H | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 16 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN65，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 17 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 18 | 普通压力表 | Y150 | 0-1.6MPa | 2.0 | 块 | 含三通旋塞、弯管、检验等 |
| 19 | 支架（通用） | 通用型号 | 详见备注 | 40.0 | 套 |  |
| 20 | 离心玻璃棉管 | φ108（通径DN100） |  | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 21 | 离心玻璃棉管 | φ76（通径DN65） |  | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 22 | 铝皮铠装 | φ108（通径DN100） | δ=0.5mm | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 23 | 铝皮铠装 | φ76（通径DN65） | δ=0.5mm | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 24 | 辅材费 | 配套 | 氧乙炔/紧固/密封/防腐 | 1.0 | 批 |  |
| 25 | 安装费 | 通润锅炉 | 详见备注 | 280.0 | 米 | 含旧管道拆除，及新管道、弯头、三通及阀门仪表等安装 |
| 26 | 设计费 | 详见备注 |  | 1.0 | 项 | 具有压力管道设计资质的设计院设计出图盖章 |
| 27 | 特种设备施工手续 | 详见备注 |  | 1.0 | 米 | 施工告知、请检、现场检验、竣工资料、出具监检报告 |
| 28 | 射线探伤/无损检测 | 通用型号 | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |
| 29 | 运输/交运费 | 供应商承担 | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |
| 注：以上材料清单，为采购人实施本项目拟定的建议方案，所需的大致材料清单，供应商成交后应在施工前根据现场实际情况及国家规范要求和采购人需求提供设计方案，设计方案必须经采购人签字确认后方可实施，否则造成的损失由供应商自行承担。 供应商提供的设计方案包含的改造材料质量、品规、型号等不得低于采购人提供的材料清单，其使用材料类别、数量，供应商的设计方案可作优化，但本项目的完成质量必须能达到采购人需求，且符合国家特种设备管理、安全、消防等强制标准，且最终能取得特种设备使用登记证。 |  |  |  |  |  |  |

（二）对供应商的要求

1、供应商提供的材料必须是全新、未使用过的，且是符合国家标准、行业标准、三级甲等医院运行管理及本项目技术要求的。

2、在正式开工之前，应对场地进行实际的测量勘定，避免因设计偏差导致整个改造结果未能达到特种设备管理要求，由此造成的损失由供应商承担。

3、在正式开工前，应做好施工防护工作，避免在施工过程中对周边造成破损，如给采购人造成损失，损失由供应商承担。

4、在施工前应根据现场实际情况、国家规范要求和采购人院区管理要求提供设计图纸，并根据双方已经核对确认的设计图纸提供所需的技术服务，认真对材料的采购、连接、组装、调试进行严格的试验和检验，以确保完全符合特种设备管理要求，按时交付给采购人。

5、现场项目负责人必须专职，并履行现场管理工作职责。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商承担，但征得采购人同意的除外。

6、国家强制要求持证上岗的工作，供应商应使用相关持证工作人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。

7、根据项目的具体情况，应编制详细的施工组织设计（包括施工方案和技术措施、质量管理体系与措施（包括但不限于材料、设备质量保证措施等、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置），并经采购人批准后方可作业。

8、供应商需按采购人的要求办理院内相关动火作业许可。

9、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。

合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

10、供应商在施工过程中须严格遵守安全文明施工规定，并遵守采购人相关规定。供应商必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、工程所在地标准规定（就高执行），确保人身安全，并避免对周边小区居民生活造成影响。

11、供应商完成本项目后应邀请具有压力管道检测资质的公司进行检测，检测费用包含在本项目总金额内。

若供应商改造完成的蒸汽管道不能通过特种设备管理部门验收或无法取得特种设备使用证，供应商应承担由此造成的全部责任及承担采购人遭受行政部门处罚所引起的一切损失。

- 三、商务要求

（一）标的的交付时间

双方签订采购合同生效之日起，供应商应在30日内完成本次合同所涉及的全部内容且检测合格，确保采购人正常使用。之后及时协助采购人成功办理特种设备使用登记证。

（二）项目履行地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院院内指定地点。项目交付至采购人前，项目的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）项目付款方式

采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须在本项目验收合格并协助采购人成功取得特种设备使用登记证后，给采购人提供验收相关全套资料并开具国家认可的足额有效发票，采购人在收到供应商前款所述所有资料后，60日内转账支付供应商合同总金额的90%，本项目验收后正常运行一年，采购人收到供应商付款通知书，60日内转账支付供应商合同总金额的10%。