
大竹县人民医院2026年外科大楼中央空调主机系统维护保养服务项目市场调研及价格征询
（需供应商逐页盖章）
本项目拟采购项目
大竹县人民医院外科大楼中央空调主机维保服务

二、服务要求
本项目要求供应商定期派遣技术人员与采购人操作人员共同对设备进行系统性巡检与预防性维护，并提交详细的设备状态报告及优化建议。在项目履行期内，针对医院中央空调运行过程中出现的临时维护需求、突发故障，提供快速响应与专业维修，确保设备稳定运行，保障医院诊疗环境的安全性与舒适性。同时，提供专业技术支持与咨询服务，协助采购人提升设备运行效率、降低故障率，从而延长设备使用寿命。
三、本项目技术要求
    定期巡视保养要求，项目履约期内供应商定期派技术员与采购人操作人员一起对采购人的设备进行巡查、维护保养，并提交每次相应的状态报告，供应商在合同履约期内每月提供不少于两次常规巡查维护服务（应急维修不含在定期巡视保养次数内），巡视时间与采购人协商后进行确认，供应商指派的巡检人员相对固定，每次巡检维护后供应商向采购人提交相应的设备状态报告。供应商在履约期内，若因供应商自身原因未按采购人约定的时间进行巡检或因供应商提供维修服务人员不专业，导致采购人设备损坏或维修长时间停滞，视为供应商违约，其产生一切的损失及责任由供应商承担。
（一）定期维护巡视内容
该项工作将在机组换季停机期间展开，保养时间与采购人协商后进行确认并由专业售后工程师严格按照标准完成。
1、检查主机内部电器连接，电缆、控制及三相安全情况；
2、检查记录所有微型处理机的设定值；
3、检查机组运行时的各种数据是否正常；
4、用欧姆表测定压缩机电机绕阻阻值；
5、检查压缩机接触器触点有否损坏，并对电器柜内各接线端子进行紧固；
6、检查加热带运行是否正常；
7、检查机组的安全保护和运行控制是否正常，包括微机的外部输入指令检查；
8、检查并校正传感器显示值；
9、检查确认制冷剂是否需要补充；
10、检查机组有无泄漏点并及时予以焊接或修复；
11、配合现场工作人员检查供水系统各组件运行情况（包括水泵、水流开关等），并注意进出水压是否保持在技术范围内是否正常；
12、发现存在配件损坏，及时报价采购人并及时进行更换；
13、以上工作完成后，做好相应记录，留采购人备份。
（二）不定期保养内容
1、与机组操作人员沟通，查看机组运行记录，了解机组运转状况；
2、检查记录机组的一系列可读参数是否正常；
3、检查是否需要添加制冷剂，以保证机组正常运转；
4、巡检机组各制冷和制热管线，有否存在泄漏点，及时予以排除；
5、及时检查并紧固各接线端子；
6、确认各电器元件的工作状况是否良好；
7、确认机组内所有熔断丝均完好无损，如有损坏，及时予以更换；
8、在上述工作完成后做相应的记录备份。
（三）应急维修内容
合同履约期内，采购人机组出现故障时，供应商在接到采购人报修通知后8小时内派遣专业维修人员到达现场，进行故障排除工作，直至恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换的时间除外）。
供应商价格征询表
	序号
	项目名称
	规格/数量
	单位
	备注

	1
	外科大楼中央空调主机维保服务
	2
	台
	

	供应商为完成本项目的其他费用（内容格式自理）
	

	项目合计总费用（元）
	小写金额：            元

大写：（人民币                ）


我方已阅读本项目市场调研及价格征询的全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，参与本项目并进行价格征询报价。
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